Projektēšanas uzdevums AVK sistēmām

(Paraugs)

- Vispārīgi

  - Tehniskās prasības

Būvprojekta izstrādes stadijā jāveic principiālo un tehnisko risinājumu izstrāde un detalizācija, ēkas siltuma bilances aprēķini, tehnisko telpu un komunikāciju šahtu platību noteikšana, galveno agregātu un sistēmu elementu izvēle, paredzot risinājumus, kas nodrošina normēto telpu temperatūru un gaisa apmaiņu. Balstoties uz veiktajiem aprēķiniem, veikt projektēšanas uzdevumu iesniegšanu saistošajiem citu inženiersadaļu, arhitektūras un būvkonstrukciju projektētājiem.

Būvprojekta izstrādes stadijā veikt stāvu inženiersistēmu plānojuma, shēmu, darba apjoma specifikāciju, paskaidrojuma raksta, iekārtu datu tabulu, raksturīgo griezumu un mezglu izstrādi.

Izpildītājam jāparedz, ka projektētās sistēmas un iekārtas ir ietvertas pilnā komplektācijā, un tās nodrošinās ēkā nepieciešamo telpu temperatūru un gaisa apmaiņu, dūmaizsardzības ventilāciju.

  - Aprēķinu nosacījumi

Energonesēju parametri:

1.tabula

| Nr.p.k. | Sistēma | Apraksts | Turpgaita/atgaita, (ºC) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Apkure | Ārējo siltumtīklu darbības laikā | 80/60 (pieļaujams projektēt arī uz zemākām temperatūrām) |
| 2 | Ventilācijas kaloriferu siltumapgāde | Ārējo siltumtīklu darbības laikā | 80/60 (pieļaujams projektēt arī uz zemākām temperatūrām) |
| 3 | Gaisa dzesēšana | Hidrauliskais kontūrs telpu dzesēšanai | 7/12 |

Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības koeficienti - saskaņā ar arhitektūras risinājumiem (AR).

.

  - Āra gaisa aprēķina parametri

2.tabula

| Sezona | Temperatūra, (°C) | Relatīvais mitrums (%) |
| --- | --- | --- |
| Gada karstais periods | viskarstākā mēneša vidējā maksimālā gaisa temperatūra | 60 |
| Gada aukstais periods | visaukstāko piecu dienu vidējā gaisa temperatūra | 90 |

Gaisa kondicionēšanas agregātu – centrālo ūdens dzesētāju jaudas dimensionēšanai pieņemt aprēķina temperatūru ne zemāku par viskarstākā mēneša vidējo maksimālo gaisa temperatūru vasarā un dzesēšanas iekārtām, kas darbojas ziemas periodā -23 °C.

  - Prasības telpu mikroklimatam

Veicot būvprojekta izstrādi, ievērot šādas telpu mikroklimata prasības laika periodam bez logu atvēršanas.

Mikroklimata prasību sadalījums pa telpām

3.tabula

| N pk | Telpa | Telpas temperatūra, ºC |  | Gaisa relatīvais mitrums darba zonā (%) | Max. gaisa kustības ātrums darba zonā, (m/s) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ziema | Vasara |  | Apk. | Dzes. |
| 1 | Laboratorijas | 20.0 +/- 2.0 | 24.0 +/- 3.0 | 30-70 | 0,2 | 0,25 |
| 2 | Auditorijas, klases, pasniedzēju kabineti | 20.0 +/- 2.0 | 24.0 +/- 3.0 | 30-70 | 0,15 | 0,2 |
| 3 | Sanitārie mezgli | 20.0 +/- 2.0 | Nav kontrolēta | 30-70 | 0,2 | 0,25 |
| 4 | Gaiteņi | 20.0 +/- 2.0 | 24.0 +/- 3.0 | 30-70 | 0,2 | 0,25 |
| 5 | Grupas telpas bērniem, kas ir jaunāki par trim gadiem | 22.0 +/- 2.0 | 24.0 +/- 3.0 | 30-60 | 0,1 | 0,1 |
| 6 | Grupas telpas bērniem, kas ir vecāki par trim gadiem | 20.0 +/- 2.0 | 24.0 +/- 3.0 | 30-60 | 0,1 | 0,1 |
| 7 | Guļamtelpas bērniem, kas ir jaunāki par trim gadiem | 22.0 +/- 2.0 | 24.0 +/- 3.0 | 30-60 | 0,1 | 0,1 |
| 8 | Guļamtelpas bērniem, kas ir vecāki par trim gadiem | 20.0 +/- 2.0 | 24.0 +/- 3.0 | 30-60 | 0,1 | 0,1 |
| 9 | Ģērbtuves | 20.0 +/- 2.0 | 24.0 +/- 3.0 | 30-70 | 0,2 | 0,25 |
| 10 | Serveru telpas | 24.0 +/- 3.0 | 24.0 +/- 3.0 | 30-70 | 0,2 | 0,25 |
| 11 | Vājstrāvu telpa | 24.0 +/- 3.0 | 25.0 +/- 3.0 | 30-70 | 0,2 | 0,25 |
| 12 | Tehniskās telpas | 20.0 +/- 2.0 | Nav kontrolēta | 30-70 | 0,2 | 0,25 |
| 13 | Kafejnīca un virtuve | 20.0 +/- 2.0 | 24.0 +/- 3.0 | 30-70 | 0,2 | 0,25 |

Gaisa kvalitāti nosaka atbilstoši LVS EN 16798-1:2019 ”Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 1.daļa: Telpu mikroklimata ievades parametri ēku energoefektivitātes projektēšanai un novērtēšanai, ņemot vērā telpu gaisa kvalitāti, temperatūras režīmu, apgaismojumu un akustiku. M1-6 modulis” un normatīvajiem aktiem, kas nosaka gaisa kvalitātes prasības.

Ja vienīgais telpas gaisa piesārņojuma avots ir cilvēki, svaigā gaisa padeves absolūtais minimums ir 15 m3/h uz cilvēku.

Iespējamais papildus precizējums:

Gaisa daudzuma automātiska regulēšana - klasēs un auditorijās tiek uzstādīti mainīga gaisa ražīguma VAV vai CAV vārsti. Gaisa daudzumu regulē atbilstoši VAS darbības algoritmam.

Maksimālais trokšņu līmenis telpās (dB(A)), ko rada apkures, ventilācijas un dzesēšanas sistēmas (AVK).

4.tabula

| Mācību klases, kabineti | 35 db(A) |
| --- | --- |
| Apspriežu telpas | 35 db(A) |
| Bērnu iestāžu grupas un guļamtelpas | 35 db(A) |
| Ģērbtuves, dušu telpas, tualetes | 45 db(A) |
| Gaiteņi, vestibili, kāpņu telpas | 45 db(A) |
| Biroja tehnikas telpas | 50 db(A) |
| Tehniskās telpas | Nav normēts |

  - AVK sasaiste ar citām būvprojekta sadaļām

Būvprojekta izstrādes laikā pēc principiālo risinājumu izstrādes un pēc katrām būtiskām izmaiņām atjaunot un izsniegt sekojošus uzdevumus:

- Uzdevums AR (Arhitektūras risinājumi) izstrādātājam ar AVK iekārtu un sistēmu novietojumu, komunikāciju augstuma atzīmēm, komunikāciju izvadiem ārpus ēkas, šahtu vietām un izmēriem, apkalpošanas lūku vietām un izmēriem, redzamo sistēmu vizuālo izskatu.

- Uzdevums BK (Būvkonstrukcijas) izstrādātājam ar ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārtu novietojumu, svaru, stiprinājuma risinājumu un konstrukciju šķērsojumiem.

- Uzdevums EL (Elektroapgāde (iekšējā)) izstrādātājam ar AVK iekārtu novietojumu un to elektrības pieslēguma parametrus.

- Uzdevums ESS-VAS (Vadības un automatizācijas sistēmas) izstrādātājam ar AVK iekārtu un sistēmu darbības un vadības algoritmiem.

- Uzdevums SM (Siltummehānika) izstrādātājam ar AVK sistēmu patērējamo siltuma jaudu un sistēmu temperatūras režīmiem.

- Uzdevums ŪK (Ūdensapgāde un kanalizācija) izstrādātājam ar ūdens pievadu, kondensāta novadīšanas punktu un kanalizācijas trapu vietām.

- Uzdevums UAS (Ugunsdzēsības automātikas sistēmu) izstrādātājam ar ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārtu izvietojumu.

- Uzdevums BAA (Būvakustikas) izstrādātājam ar iekārtu radītā trokšņa līmeņa tabulām.

- Apkures sistēma

  - Vispārīgās prasības

Izpildītājam savas atbildības ietvaros veikt visus nepieciešamos siltumapgādes sistēmas darbības aprēķinus.

Iespējamie papildus precizējumi:

Sistēmas avots ēkas siltumapgādei – siltumtīkls.

  - Siltumapgāde - siltummezgls

Ēkas inženiersistēmu siltumapgādi nodrošina jaunizveidojams siltuma mezgls, paredzot pieslēgumu maģistrālajiem siltumapgādes tīkliem, izmantojot neatkarīgo pieslēguma shēmu atbilstoši tehniskajiem noteikumiem un prasībām.

Siltumnesējs ēkas siltumapgādes sistēmās - ūdens no centralizētajiem siltumapgādes tīkliem.

Siltumnesēja temperatūras regulēšanu ēkas siltumapgādes sistēmās jāparedz proporcionāli āra gaisa temperatūrai, uzstādot plūsmas regulatoru vadības procesorus (jāparedz kalibrēti dublēti āra gaisa temperatūras sensori). Āra gaisa temperatūras devējus jāizvieto ēkas Z vai ZR pusē ~3m virs zemes. Procesorus jāizvēlas tādus, lai tos būtu iespējams pieslēgt ēkas automātiskās vadības un kontroles sistēmai VAS, kas nodrošina iespēju attālināti nolasīt un mainīt siltuma mezgla iestatījumus.

Patērētāju kontūriem jāuzstāda siltuma enerģijas kontrolskaitītāji, ja to neparedz cirkulācijas sūkņu iespējas, kas jāpieslēdz pie VAS. Ēkas siltumapgādes sistēmu pildīšana jāprojektē no siltumtīkla caur skaitītāju.

Apkures un siltumapgādes sistēmām uz maģistrālēm siltummezglā ir jāparedz noslēgierīces un caurplūdi regulējošās noslēgierīces ar iespēju pievienot sensorus plūsmas nolasīšanai. Pie caurplūdi regulējošās noslēgierīces ir jānorāda ieregulējamā caurplūde l/h, l/s, vai m3/h un ieregulēšanas brīža spiediena kritums kPa.

Uz kaloriferu siltumapgādes cauruļvadiem ir jāparedz:

•	manometri turpgaitas un atpakaļgaitas galvenajās maģistrālēs, pirms un pēc kalorifera un dzesēšanas sekcijas, pirms un pēc sūkņiem, pirms izplešanās trauka;

•	spirta termometri turpgaitas un atpakaļgaitas galvenajās maģistrālēs, pirms un pēc kalorifera un dzesēšanas sekcijas, pirms un pēc sūkņiem, pirms izplešanās trauka.

Apkures un ventilācijas siltumapgādes sistēmām jāparedz izplešanās trauki un spiediena kontroles un drošības automātika. Karstā ūdens boileram(-iem) - izplešanās tvertne un drošības automātika.

Cauruļvadu sistēmas augstākajos punktos jāprojektē automātiskie atgaisotāji un zem tiem noslēgierīces. Sistēmas zemākajos punktos - izlaides. Sistēmas uzturēšanai darba kārtībā jāuzstāda vakuuma tipa degazācijas iekārta, ko manuāli pārslēdz starp hidrauliskajiem kontūriem – apkure, kaloriferu siltumapgāde, griestu apkure.

Apkures un ventilācijas siltummaiņu apsaisti primārā un sekundārā pusē jāprojektē no tērauda un/vai vara caurulēm. Karstā ūdens siltummaiņa apsaisti primārā pusē no tērauda, caurulēm, sekundārā pusē - no nerūsējošā tērauda caurulēm, vai citām, kas atbilst LBN221-15 prasībām un ir savietojamas ar ēkas karstā ūdens apgādes sistēmai projektētajām caurulēm.

  - Projektēšanas kritēriji un nosacījumi apkures sistēmai

Iespējamais papildus precizējums:

Ēkas apkures sistēmā tiek izmantota divcauruļu apkures sistēma ar maģistrālo sadalījumu, paredzot stāvvadu izvilkšanu komunikāciju šahtās vai pa ēkas fasādēm. Telpās apkures sistēmai ir divi ekspluatācijas režīmi:

•	pamatapkures režīmam, jānodrošina telpu apkure darba dienas darba stundās;

•	dežūrapkures režīmam, jānodrošina telpu apkure brīvdienās un ārpus darba dienu laika grafika.

Mikroklimata kontroli nodrošināt, izmantojot ēkas ventilācijas sistēmu, lokālus telpas sildītājus un dzesētājus, paredzot sistēmas projektēšanu un regulāciju atbilstoši ēkas dalījumam pa fasādēm, telpu grupām un atsevišķām telpām. Automātisku temperatūras kontroli katrā no telpām paredzēt, ja telpā atrodas dzesētāji.

Iespējamie papildus precizējumi:

Ēkā tiks izmantoti paneļu tipa radiatori Purmo Compact vai ekvivalents baltā vai citā krāsā saskaņā ar interjera prasībām vai ekvivalenti.

Paneļu tipa radiatori ar iekšējiem konvekcijas elementiem, sānu malas tiek noslēgtas ar plāksnēm, augšējā mala ar resti. Radiatori ir jāparedz aprīkoti ar termostatiskā ventīļa ieliktni (Oventrop), nodrošinot iepriekšējās regulācijas iespēju. Atpakaļgaitas pieslēgumu aprīkot ar noslēgvārstu/skrūvi.

Vietās, kur to prasa arhitektoniskie risinājumi, jāparedz konvektori – piemēram ISAN ECOLITE ROUND vai ekvivalents.

Telpās, kurās ir paredzēta gaisa kondicionēšana, paredzēt vienotu apkures un dzesēšanas režīmu vadību, izmantojot vienotu telpas termoregulatoru, tādējādi nodrošinot secīgu pārslēgšanu no telpas apkures uz dzesēšanas režīmu, ieturot 1-5°C temperatūras izmaiņas gaidīšanas periodu.

Siltumnesēja turpgaitas aprēķina temperatūru ēkas apkures un siltumapgādes sistēmās pie āra gaisa aprēķina temperatūras projektēt ne augstāku par +80ºC. Ja siltumnesēja temperatūru īslaicīgi nevar paaugstināt virs siltumnesēja aprēķina temperatūras pie zemākas āra gaisa aprēķina temperatūras, tad sildķermeņus aprēķināt ar 15-20 % sildvirsmas rezervi.

Iespējamie papildus precizējumi:

Radiatoru pieslēgumi tehniskajās telpās jāparedz redzami, lai varētu sekot līdzi cauruļvadu savienojumu kvalitātei. Pārējās telpās atbilstoši interjera risinājumam cauruļvadus var būt nepieciešams projektēt sienu un grīdas konstrukcijās.

Tehniskajās un palīgtelpās radiatoru izvadi var būt no grīdas/pie sienas, pārējās telpās no sienas. Radiatoru izvadu veidgabali rūpnieciski izgatavoti (H grupa).

Auditorijās un laboratorijās, kur ir paredzēta telpu dzesēšana, izskatīt iespēju cauruļvadu trasējumu montēt caur kolektoru skapjiem, kur uzstādāmi vārsti aprīkošanai ar VAS izpildmehānismiem, caurplūdes mērītāji, tukšošana un atgaisošana. Montējot kolektoru skapjus, ir iespēja samazināt cauruļvadu savienojumu skaitu, kas tiek iebūvēti grīdas konstrukcijā.

Pie gaisa apstrādes iekārtu sildīšanas baterijām jāprojektē siltumnesēja temperatūras regulēšanas mezgli (šunti). Plūsmu caur sildīšanas bateriju var projektēt nemainīgu (uzstādot cirkulācijas sūkni) vai mainīgu atkarībā no Izpildītāja ieskatiem. Nemainīga plūsma nodrošina vienmērīgu gaisa sildīšanu pa visu baterijas virsmu. Regulēšanas mezgla primārajā pusē uz sistēmu jānodrošina nemainīga caurplūde.

Āra infiltrācijas gaisa uzsildīšanai pie ēkas ārdurvīm jāparedz gaisa aizkari ar augstu apdares un interjera prasību kvalitāti. Katra gaisa aizkara darbību jāvada ar trīsgaitas vārstu ar pievadu, divpozīciju ventilatora apgriezienu regulatoru, termoregulatoru. Darbības kontroli veic autonomi vadības bloki ar telpas termoregulatoriem un ventilatora apgriezienu pārslēdzi. Lai nodrošinātu gaisa aizkaru ieslēgšanos paralēli ar durvju atvēršanu, durvju atvēršanās automātikas bloks jāsaslēdz ar gaisa aizkara vadības bloku.

Iespējams risinājums, ka gaisa aizkars ir iestrādāts durvju konstrukcijā (ja tiek paredzētas virpuļdurvis).

  - Noslēgierīces

Visas sistēmas, ierīces un iekārtas projektēt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”, paredzot nepieciešamās tehniskās noslēgierīces, tādas kā noslēgvārsti un ventiļi, regulēšanas vārsti, filtri, pretspiediena vārsti, drošības vārsti, atgaisotāji, mērinstrumenti (termometri, manometri) u.c.

Visas iekārtas aprīkot ar noslēgierīcēm to vieglai, ātrai un ērtai atslēgšanai no siltumapgādes tīkliem un apkalpošanai.

Visās hidrauliskajās sistēmās paredzēt viena ražotāja noslēdzošās un balansējošās noslēgierīces.

  - Cauruļvadi

Centrālās apkures sistēmas maģistrālos sadalošos cauruļvadus paredzēt no tērauda caurulēm. Sadalošos cauruļvadus <= DN32 paredzēt no presējamām tērauda vai daudzslāņu caurulēm. Pievadus sildķermeņiem paredzēt no pielietotā presējamo cauruļu ražotāja kataloga kā gatavus, rūpnieciski ražotus izstrādājumus.

Ventilācijas kaloriferu siltumapgādes sistēmas projektēt no tērauda un/vai vara caurulēm.

Iespējamie papildus precizējumi:

Ja sistēmas cauruļvadu savienošanai paredzēts izmantot metināšanu, sistēmas pagriezienu un atzarojumu vietās atļauts pielietot tikai rūpnieciski izgatavotus veidgabalus. Iegriešanās caurule caurulē ir aizliegta.

Melnā tērauda cauruļvadus jākrāso divas reizes, nodrošinot pārklājumu vismaz 100 m biezumā. Katram slānim jābūt citā krāsā, lai būtu iespējams vizuāli kontrolēt darbu kvalitāti.

Cauruļvadu sistēmas un iekārtas obligāti jāzemē.

Vietās, kur cauruļvadi šķērso ugunsdrošās sienas, cauruļvadu instalāciju veikt ar ugunsdrošajiem blīvējumiem, izmantojot sertificētās sistēmas (HILTI FIRE STOP vai ekvivalentus) saskaņā ar ražotāja rekomendācijām. Uzsākot būvdarbus, veikt hermetizējošo un ugunsdrošo materiālu un to iestrādes mezglu saskaņošanu. Būvlaukumā, visām inženiersistēmām, pielietot viena ražotāja izstrādājumus. Vietās, kur ar cauruļvadiem paredzēts šķērsot ēkas konstrukciju elementus, jāievērtē šķērsojamo elementu konstruktīvās prasības. Cauruļvadiem, šķērsojot ēkas konstrukciju elementus, lietot čaulas.

  - Izolācija

Siltumapgādes sistēmas cauruļvadu izolēšanai paredzēt attiecīgu siltumizolāciju, ekvivalents - PAROC, ISOVER vai Armaflex. Tā biezumu noteikt pēc aprēķina atkarībā no apkārtējās vides temperatūras, siltumnesēja temperatūras un siltuma zudumiem no cauruļvadiem. Atklāti izvietoto (publiski redzamo) siltumapgādes cauruļvadu siltumizolāciju paredzēt ar PVC pārklājumu tādās vietās, kur iespējama izolācijas mehāniska bojāšana. Tehniskajās šahtās, koridoros, starpgriestos, starpgrīdas telpā, ventkamerās un tām pielīdzinātās telpās siltumizolāciju paredzēt ar alumīnija folija pārklājumu, ekvivalents - PAROC PV-AE. Porainās gumijas, ekvivalents - Armaflex AC.

- Ventilācija

  - Projektēšanas kritēriji un nosacījumi ventilācijas sistēmai

Ventilācijas kamerās paredzēt atbilstošas ražības, gaisa apstrādes iekārtas – AHU.

Nodrošināt, ka CO2 koncentrācija iekštelpās nepārsniedz 1000 ppm.

Iespējamais papildus precizējums:

Atsevišķas telpu grupas tiek nodrošinātas tikai ar mehāniski darbināmu nosūci.

Izpildītājam veikt visus nepieciešamos ventilācijas sistēmas ražīgumu un darbības režīmu aprēķinus.

  - Ventilācijas sistēmas dūmu un karstumu kontrolei - dūmaizsardzība

Mehāniskās dūmu aizsardzības sistēmas paredzēt atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība" prasībām.

Lai nodrošinātu sistēmas darbības drošumu, tā projektējama no elementiem ar normētiem ugunsizturības un dūmu necaurlaidības rādītājiem.

Iekārtas un materiālus paredzēt atbilstošā kvalitātē, lai varētu sistēmas ierīkot, nodot ekspluatācijā un ekspluatēt saskaņā ar standarta LVS EN 12101-6 „Dūmu un karstuma kontroles sistēmas – 6.daļa: Specifikācijas sistēmām ar spiediena kritumu. Piederumi” prasībām, ka arī citu EN 12101 sērijas standartu prasībām.

Dūmu nosūcei izmantot sertificētus ugunsdrošus metāla gaisa vadus ar ugunsdrošu izolāciju vai gatavotus no minerālām būvplāksnēm, ekvivalents Promat.

Izvadus dūmu izvadīšanai atmosfērā izbūvēt ne zemāk par 2 m virs ēkas jumta vai ne zemāk par 1,5 m no zemes virsmas un ne tuvāk par 10 m no ēkas.

Iespējamie papildus precizējumi:

Paredzēt dūmu izvades ailes ar darbības rādiusu 30m pēc šādu nosacījumu ievērošanas:

•	Dūmu izvades ailu kopējā platība vismaz 0.2 % no aizsargājamās telpas platības;

•	Dūmu izvades ailes uzstādītas augstāk par 2m no telpas grīdas līmeņa.

  - Mehāniskās nosūces sistēmas

Tehniskajās telpās:

Nosūci nodrošina jumta tipa ventilators. Pieplūde telpās – caur sienā iebūvētām gaisa pārplūdes restēm vai mehāniskā pieplūde no gaisa apstrādes iekārtas.

Nosūces ventilatora palaišanai tiek izmantots kontaktors ar termoaizsardzības bloku, ventilators piegādājams ar remonta slēdzi.

Ventilatora montāžas mezgls, šķērsojot jumta pārsegumu – siltināta kārba, tips TG – Systemair vai ekvivalents cita ražotāja izstrādājums.

WC telpās:

Nosūci nodrošina jumta tipa ventilators. Pieplūde telpās atkarībā no gaisa daudzuma – no blakus telpām, caur virs piekārtiem griestiem iebūvētu savienojošu gaisa vadu, lai nesamazinātu skaņas izolāciju starp telpām vai arī mehāniskās pieplūdes sistēmas.

Nosūces ventilatora palaišanai tiek izmantots kontaktors ar termoaizsardzības bloku, ventilators piegādājams ar remonta slēdzi.

  - Gaisa apstrādes iekārtas (AHU)

Ēkas ventilācijai izmantot mehāniskas pieplūdes un nosūces sistēmas, gaisa apstrādes agregātus (AHU) ar siltuma utilizatoriem un nosūces ventilatoriem. Visām iekārtām ir jāatbilst Eiropas standartu prasībām un jābūt ar CE atbilstības marķējumu.

Ziemas periodā ventilācijas agregāti nodrošina pieplūdes gaisa uzsildīšanu, izmantojot siltuma utilizatoru un kalorifera sekciju, kā arī gaisa mitrināšanu, ja tā tiks paredzēta. Vasaras sezonā nodrošina pieplūdes gaisa dzesēšanu un sildīšanu, izmantojot dzesēšanas un sildīšanas sekciju.

Nosūces gaisa sadalītājus izvietot tuvāk grīdas zonai, lai efektīvāk izvadītu CO2 līmeni no telpām, kā arī pieplūdes gaisa sadalītājus izvietot pēc iespējas vienmērīgāk pa telpu.

Ventilācijas un dzesēšanas sistēmu radītais trokšņu līmenis nedrīkst pārsniegt maksimālo robežu.

Iespējamais papildus precizējums:

Ventilācijas sistēmu ražību precizēt atbilstoši telpu tehnoloģiskajām prasībām.

Pieplūdes gaisa daudzumam telpās, kurās atrodas cilvēki, jābūt ar iespēju ieregulēt pārspiedienu pret nosūces gaisa daudzumu 3-5% robežās. Gaiteņos un tehniskajās telpās spiediens var būt nedaudz negatīvs.

Visas komunikāciju šahtas paredzēt ar 10-20% laukuma rezervi iespējamām nākotnes instalācijām.

  - Gaisa vadi

Projektētājam izvēlēties tādus gaisa vadus un materiālus, kuri nodrošinās maksimālu transportējamā gaisa kvalitāti.

Izvēloties materiālu jāņem vērā sekojošie principi: higiēna un cilvēka veselība, ilgmūžība, korozijas izturība un transportējamā gaisa, gan ārējo apstākļu  atbilstība videi, ugunsdrošība, energoefektivitāte, ietekme uz vidi.

Kantaino gaisa vadu minimālo biezumu noteikt tādu, lai, transportējot tajā gaisu, tas nevibrētu un neradītu nekādu citu troksni. Liela izmēra gaisa vadiem paredzēt papildus stiprinājumus (balsti, ribas) gaisa vadu iekšpusē un vadotnes līkumos.

Nodrošināt gaisa vadu hermētiskuma klasi vismaz C klasi, pēc LVS EN 1507:2006 “Ēku ventilācija. Skārda gaisa vadi ar taisnstūrveida šķērsgriezumu. Stiprības un hermētiskuma prasības”, LVS EN 12237 “Ēku ventilācija. Gaisa vadi. Apaļu skārda vadu stiprība un hermētiskums”.

Izmantojot gaisa mitrināšanas sekcijas, kur relatīvais mitrums var sasniegt 100% un ir iespēja izkrist kondensātam, paredzēt gaisa vadus ar iekšējo virsmas korozijas klasi C4.

Paredzēt gaisa vadu sistēmas sazemēšanu, ieskaitot ventilācijas iekārtas.

Iespējamie papildus precizējumi:

Projektējot gaisa vadus, gaisa plūsmas ātrumi ir jāpieņem tādi, lai gaisa vadi un regulēšanas vārsti neradītu papildus troksni, sistēmu būtu iespējams nobalansēt atbilstoši projektētajiem gaisa daudzumiem. Gaisa vadu trasējumam jāatbilst mazākajam iespējamam gaisa plūsmas spiediena kritumam (ievērtējot gaisa vadu izbūves vietu šahtās un virs piekārtajiem griestiem), ko jāpamato ar aprēķinu un uz Pasūtītāja pieprasījuma jāiesniedz spiediena zudumu aerodinamiskais aprēķins un rasējums katrai sistēmai. Gaisa vadu maģistrālēs gaisa kustības maksimālais ātrums 6,0m/s, atzarojumos – 5,0m/s, gaisa vados telpās 3,0-4,0m/s.

Ventilācijas gaisa vadu sistēmu trasējums un izkārtojums ir savlaicīgi jāsaskaņo ar projekta pārējām daļām (arhitektūras un konstruktīvo daļu, inženierrisinājumu daļām).

Gaisa vadu balstu un piekaru izvēli paredzēt saskaņā ar LVS EN 12236:2003 “Ēku ventilācija - Ventilācijas kanālu piekari un balsti - Stiprības prasības” standarta prasībām. Ja projektā paredzēts paralēli izbūvēt dažādu sistēmu (ventilācijas, apkures, ūdensapgādes, dzesēšanas u.c.) cauruļvadus, nodrošināt, to stiprināšanas sistēmu izbūves koordināciju, lai gaisa vadi un caurules tiktu guldītas uz vienotas, rūpnieciski ražotas, konstrukcijas.

Pēc gaisa vadu montāžas paredzēt visu spraugu aizblīvēšanu ar ugunsdrošiem blīvēšanas materiāliem, izmantojot sertificētos materiālus un sistēmas (HILTI FIRE STOP vai ekvivalents).

  - Noslēgierīces

Ventilācijas sistēmā paredzēt visus nepieciešamos sistēmas elementus un noslēgierīces.

Jebkuram atzaram no maģistrālā kanāla jābūt aprīkotam ar manuālu vai automātisku regulējošo vārstu, kurš tiek uzstādīts ne tālāk kā 3 m no maģistrāles. Pie tam jebkurai restei, difuzoram vai gaisa sadalītājam ar regulējošo vai noslēdzošo vārstu, kas ir iebūvēts konstrukcijā vai atrodas ne tālāk kā 2 m.

Automatizētos vārstus VAV vai konstantas plūsmas vārstus CAV izdalīt atsevišķās grupās.

  - Izolācija

Paredzēt visu pieplūdes gaisa vadu sistēmu un savienojumu izolāciju ar minerālvates paklājiem, pieplūdei ar aizsargfolijas pārklājumu. Nosūces gaisa vadu sistēmai izolāciju paredzēt kopējās komunikāciju šahtās ar pieplūdes gaisa vadiem. Gaisa ieņemšanas un izmešanas gaisa vadu izolāciju veikt atbilstoši projektējamai transportējamā gaisa un telpas temperatūrai, papildus ievērtējot kondensāta izkrišanas iespējas. Izolācijas biezumam jābūt pamatotam un atbilstošam optimālajam enerģijas taupīšanas režīmam.

Materiālu vai risinājumu izvēli veikt pamatojoties uz siltumvadītspējas rādītajiem lamda un tās stabilitati, temperatūras starpības (ārējās vides un gaisa vada iekšienē), ņemot vērā gaisa vadu hermētiskumu un siltumizolācijas higroskopiskumu.

Siltumizolācijas slāni projektēt ar papildus pārklājumu, kas nodrošina mehānisku izolācijas stiprību, izturību pret siltuma starojumu, neiespējamību iekļūt videi gan no ārpuses, gan no iekšpuses.

Ugunsdrošības izolācijai jānodrošina visi normatīvie drošības nosacījumi. Tranzīta gaisa vadus izolēt ar ugunsdrošības izolāciju, nodrošinot ugunsizturības robežu.

- Dzesēšana

  - Projektēšanas kritēriji un nosacījumi

Iespējamie papildus precizējumi:

Dzesēšanas avots: dzesēšanas agregāts šķidruma dzesēšanai, kura kondensatora bloks tiek dzesēts ar šķidrumu.

Kā dzesēšanas aģents dzesēšanas iekārtās kompresora iekšējā ciklā jāparedz R410A. Vēlams izvēlēties dzesēšanas agregātus ar diviem vai vairāk kompresora blokiem. Dzesēšanas sistēmas dzesēšanas agregāta primārā un sekundārā pusē (primārā - kondensatora puse, sekundārā - iztvaikotāja puse) jāprojektē nemainīgas (konstantas) dzesējošā šķidruma plūsmas saskaņā ar iekārtas aprēķina tehniskajiem datiem. Dzesēšanas sistēmas sekundārajā pusē sistēmas tilpums nedrīkst būt mazāks kā dzesēšanas agregāta izgatavotājrūpnīcas noteiktais. Ir jāparedz iespēja regulēt dzesēšanas agregāta kondensatorā ieejošā dzesējošā šķidruma temperatūras, ja agregātu jāiedarbina arī pie negatīvas āra gaisa temperatūras, nodrošinot ražotāja noteikto kondensācijas temperatūras gradientu, kuru regulē šķidruma dzesētājs.

Dzesēšanas agregātu vai agregātus vēlams izvietot uz ēkas jumta. Ja nepieciešams, veikt pasākumus akustiskā trokšņa mazināšanai un vibrāciju pārneses uz konstrukciju novēršanai, lai tie nepārsniegtu pieļaujamo trokšņu līmeni ēkā.

Iespējamie papildus precizējumi:

Šķidrumu kondensatora dzesēšanai dzesē ar gaisu dzesētiem šķidruma dzesētājiem (dry cooler). Kondensatora dzesēšanai jāprojektē 40% etilēnglikola šķīdums ūdenī, kura kristalizācijas sākuma temperatūra ir -24 oC.

Aprēķina gaisa temperatūra šķidruma dzesētāja dzesēšanai +27 oC, RH 70%.

Aprēķina gaisa temperatūra var tikt palielināta, ja tam ir priekšnoteikumi, piemērām, kā saglabāt dzesēšanas agregāta aprēķināto dzesēšanas jaudu pie augstākām āra gaisa temperatūrām (svarīgi ēkas servera telpu dzesēšanas sistēmai), ja šķidruma dzesētājs neatrodas brīvi stāvošs un ir norobežots ar konstruktīvām, akustiskām vai dekoratīvām sienām, un nenodrošina 100% svaiga gaisa pieplūdi u.t.t.

Kondensatora dzesējošā šķidruma aprēķina temperatūru izejā no dzesētāja projektēt ne augstāku kā +40oC pie āra gaisa aprēķina temperatūras.

Iespējamie papildus precizējumi:

Temperatūras starpība šķidruma dzesētājā ieejošam un izejošām šķidrumam Δt=5deg. Ar gaisu dzesētos šķidruma dzesētājus vēlams novietot atklātā tehniskā koridorā. Šķidruma dzesētāja ventilatoru vadību izvēlēties ar frekvenču konvektoru, kur iespējams mainīt ventilatoru apgriezienu skaitu atkarībā no izejošā šķidruma temperatūras.

Izvēloties kondensatora dzesētāju, jāparedz iespēja, ka var tikt pielietota adiabātiskā dzesēšana ar ķīmiski apstrādāta ūdens izsmidzināšanu.

Veicot akustisko aprēķinu un ieprojektējot prettrokšņu pasākumus, nodrošināt, ka netiek pārsniegts pieļaujamais trokšņu līmenis apkārtējā vidē.

Kā dzesējošo šķidrumu ēkas dzesēšanas sistēmā projektēt ūdeni. Siltumnesēja aprēķina temperatūra ēkas dzesēšanas sistēmā no +7 līdz +12oC. Ja atsevišķām dzesēšanas sistēmas cirkulācijas cilpām nepieciešama cita dzesējošā šķidruma aprēķina temperatūra, piemēram, bezkondensāta dzesētājiem, tad uz šīm cirkulācijas cilpām uzstādīt temperatūras regulēšanas mezglu (šunti).

Iespējamie papildus precizējumi:

Dzesēšanas agregāta (chiller) primārajā un sekundārajā pusē jāuzstāda divi cirkulācijas sūkņi ar atbilstošu cirkulācijas spiedienu pie aprēķina plūsmas. Ja viens dzesēšanas agregāts apgādā vienu dzesēšanas sistēmu, tad dzesēšanas agregāta primārajā un sekundārajā pusē jāuzstāda pa diviem sūkņu monoblokiem ar attiecīgu apsaisti (noslēgierīces, filtrs, vienvirziena vārsts, manometri). Viens - darba sūknis, otrs - rezerves sūknis.

Ja vienai dzesēšanas sistēmai projektēti divi dzesēšanas agregāti, kuri pieslēgti akumulatoram vai hidrauliskam izlīdzinātājam, tad pieļaujams dzesēšanas agregāta primārajā un sekundārajā pusē uzstādīt pa vienam sūkņu monoblokam ar attiecīgo noslēgierīci. Uz dzesēšanas sistēmu jāprojektē divi sūkņu monobloki ar attiecīgo noslēgierīci.

Dzesēšanas iekārtai paredzēt vibroizolatorus un citus aizsardzības pasākumus, lai nodrošinātu vibrācijas, dunoņas un trokšņu nepārnešanu uz ēkas konstrukcijām.

Atbilstoši pastāvošajiem normatīviem veikt nepieciešamos arhitektoniski konstruktīvos risinājumus, lai radītais troksnis nebūtu traucējošs apkārtējai videi un nepārsniedz aglomerācijā noteikto trokšņa piesārņojuma līmeni.

Būvprojektā paredzēt automatizēto vadību, darbības kontroli un aizsardzību.

Iespējamais papildus precizējums:

Pie gaisa apstrādes iekārtu dzesēšanas baterijām (coil) jāprojektē dzesējošā šķidruma temperatūras regulēšanas mezgli (šunti).

Būvprojektam pievienot visu projektēto iekārtu aprēķina un tehnisko parametru izdrukas ar iekārtu ražotāja sniegtajiem tehniskajiem parametriem.

  - Principiālie risinājumi

Ēkas dzesēšanai paredzēt dažādas dzesēšanas sistēmas atbilstoši telpu funkcijai – telpas dzesētāji, pieplūdes gaisa dzesēšana, telpas dzesētāji specializētajām telpām.

Pieplūdes gaisa dzesēšana - gaisa dzesēšana ar AHU iebūvētām dzesēšanas sekcijām, kas pieslēgtas centralizētajai dzesēšanas sistēmai, paredzēt visām gaisa apstrādes iekārtām.

Siltajā periodā telpās, kurās paredzēti telpas dzesētāji, paredzēt griestu kasetes ar pieslēgumu pie centralizētās aukstumapgādes, elektroapgādes, kondensāta kanalizācijas un VAS sistēmām. Telpu gaisa dzesētājiem paredzēt individuālas regulēšanas pulti.

Vājstrāvu telpu dzesēšanu nodrošināt ar autonomiem dzesētājiem vai pieslēguma pie kopējās dzesēšanas sistēmas atkarībā no dzesēšanas slodzes un tehnisko telpu izvietojuma.

Iespējamie papildus precizējumi:

Servera telpas dzesētāji - dzesēšanu, mitrināšanu un sausināšanu jānodrošina ar autonomiem Close control tipa kondicionieriem ar atsevišķiem āra agregātiem un pieslēgumu centrālajai dzesēšanas sistēmai. Dzesētājiem jānodrošina avārijas gadījumā 100% darbības režīmu, siltuma atgūšanas režīmu, dzesētāju skaits (ne mazāk kā 3), ja lielāks skaits, tad n+1.

Kondicionieri pieslēdzami pie ēkas kopējās dzesēšanas sistēmas dzesēšanas un āra agregātu kontūra. Kā jaudas rezervēšana (iespējama arī paralēla abu funkciju darbība) paredzama atdzesēšana ar iebūvēto kompresoru un āra agregātu, ekvivalents Emerson Himod Dualfluid Water cooled Upflow/Downflow.

Būvprojektā veikt dzesēšanas jaudu aprēķinu, atbilstoši uzstādītajai un plānotajai dzesēšanas jaudai.

Iespējamie papildus precizējumi:

„Close control” tipa kondicionieris Emerson vai ekvivalents, ar vadības displeju un āra agregātu, kas darbojas pie āra gaisa temperatūras līdz -25oC.

Kondicionieris ir aprīkojams ar šādu komplektāciju:

•	ventilators;

•	primārā dzesēšanas sekcija primārais kontūrs no centralizētas dzesēšanas sistēmas 7 – 12ºC;

•	sekundārā dzesēšanas sekcija;

•	sekundārais kontūrs no iebūvēta rezerves dzesēšanas kompresora;

•	freons R 410;

•	dzesēšanas kompresors;

•	filtrs, tīrības klase G 4;

•	elektriskais kalorīferis;

•	tvaika mitrinātājs ar ūdens filtrācijas mezglu;

•	āra agregāts ar etilēnglikola šķidruma dzesēšanu, ventilatori ar automātisku apgriezienu regulēšanu;

•	vadības bloks ar displeju, lokālo vairāku iekārtu Master-Slave vadību un izeju uz ēkas VAS sistēmu.

Ēkas centralizētās dzesēšanas iekārta – gaisa kondicionēšanas agregātu un ventilācijas sistēmu dzesēšanu nodrošina centrālais ūdens dzesētājs – čilleris Carrier, Climavenetta vai ekvivalents un kā iespējamā alternatīva - grunts siltumsūknis. Dzesēšanas iekārta (čilleris) ir jāizvēlas, lai pēc iespējas sasniegtu lielāku patērētas enerģijas ekonomiju. Jābūt daudzpakāpju režīmu regulēšanas iespējai.

Skrūves tipa kompresori ar inventoriem, darbībai pie zemām āra gaisa temperatūrām (-20 oC), videi draudzīga darba viela, ekvivalents HFC-134a. Palaišanas strāvas samazināšanai jāparedz izgatavotājrūpnīcas aprīkojums. Dzesēšanas iekārtai ir jābūt aprīkotai ar digitālu, autonomu paneli, kas savietojams ar ēkas VAS.

Lai nodrošinātu vasaras periodā ventilācijas sistēmu gaisa sausināšanas funkciju ēkas čillera kondensatora sistēma ir jāaprīko ar siltuma atgūšanas atzaru nodrošinot ventilācijas sistēmu gaisa sausināšanas funkciju vai līdzvērtīgu hidraulisko apsaisti.

Visiem Dry Cooler ventilatoriem ir jābūt nodrošinātiem ar ieslēgšanas izslēgšanas slēdžiem. Dzesēšanas šķidruma regulēšanas precizitātei ir jābūt ±1°C.

Lai nodrošinātu stabilu dzesēšanas iekārtas darbību, ja dzesēšanas sistēmas tilpums ir pārāk mazs, ir jāparedz bufertanks.

Iekārtas komplektēt ar vibroizolatoriem un citiem aizsardzības pasākumiem, ar kuriem nodrošina vibrāciju, dunoņas un trokšņa nepārnešanu uz ēkas konstrukcijām.

Iespējamie papildus precizējumi:

Dzesēšanas iekārtām ir jāparedz ražotāja rūpnīcas iebūvēts plūsmas slēdzis “Flow switch”.

Galvenie sūkņi – Grundfos vai ekvivalenti ir jāparedz dubultsūkņu (darba/rezerves) izpildījumā. Nepieciešamības gadījumā sūkņiem jābūt aprīkotiem ar “mīksto” palaišanu. Sūkņu iespējamai demontāžai spiedpusē un sūcpusē jāparedz noslēgierīces. Tas pats netīrumu savācējam. Sūkņu izvēles aprēķins ir jāpievieno Būvprojektam.

  - Cauruļvadi

Dzesēšanas sistēmām, dzesēšanas gaisa apstrādes iekārtām un vietējiem gaisa dzesētājiem maģistrālos cauruļvadus un stāvvadus projektēt no melnā tērauda, pievadus pie lokālajiem dzesētājiem - no vara, presēta tērauda vai daudzslāņucauruļvadiem.

Cauruļvadiem, šķērsojot sienu un pārsegumu konstrukcijas, paredzēt aizsargčaulas un šķērsojumu vietu hermetizāciju. Vietās, kur cauruļvadi šķērso ugunsdrošās konstrukcijas vai zonas, paredzēt ugunsdrošu blīvējumu. Būvprojektā obligāti iekļaujamas norādes par aizsargčaulu un hermetizējošo un ugunsdrošo aizdaru lietošanu.

Cauruļvadu sistēmas un iekārtas obligāti jāzemē.

Cauruļvadu sistēmas nodrošināt ar visiem nepieciešamajiem ventiļiem, balansēšanas ventiļiem, filtriem, drošības vārstiem, pildīšanas un tukšošanas ventiļiem, atgaisotājiem u.tml.

  - Noslēgierīces

Iespējamie papildus precizējumi:

Uz dzesēšanas apgādes cauruļvadiem ir jāparedz:

•	manometri turpgaitas un atpakaļgaitas galvenajās maģistrālēs, pirms un pēc kalorifera un dzesēšanas sekcijas, pirms un pēc sūkņiem, pirms izplešanās trauka;

•	spirta termometri turpgaitas un atpakaļgaitas galvenajās maģistrālēs, pirms un pēc kalorifera un dzesēšanas sekcijas, pirms un pēc sūkņiem, pirms izplešanās trauka. Spirta termometriem jāparedz aizsargapvalki, ja pakļauti atmosfēras nokrišņu ietekmei.

Noslēdzošās noslēgierīces paredzēt pie visām iekārtām, stāvvadu atzaros, pirms atgaisotājiem, pirms un pēc iekārtām, lai tās varētu montēt un demontēt sistēmu neiztukšojot. Noslēgierīces uzstādāmas tā, lai tās montējot/demontējot netiktu bojāta sienu/pārsegumu šķērsošanas vietās uzstādītā aizdare, kā arī, lai tās netraucētu viena otrai, ja noslēgierīces uzstādītas uz paralēli novietotiem cauruļvadiem.

Balansējošās noslēgierīces paredzēt sistēmas cirkulācijas loku atgaitās un sajaukšanas mezglos, lai regulētu katra konkrēta loka caurplūdi.

Iespējamie papildus precizējumi:

Sistēmas atgaisošana ir jānodrošina visos tās augstākajos punktos, t.sk. arī uz visa veida cauruļvadu cilpām neatkarīgi no to garuma. Aizliegts ieprojektēt automātiskos atgaisotājus uz cauruļvadiem, kuru nosacītais diametrs ir Dy=50 un lielāks. Tie ir jāaizstāj ar gaisa uzkrājēju caurulēm, no kurām jāparedz mazāks cauruļvads ar ventili gaisa izlaišanai apkalpošanas zonas robežās.

Jāparedz dzesēšanas apgādes sistēmas pilnīga iztukšošanas iespēja katrā stāvā. Tukšošanas vietās jāparedz noslēgierīce, kuras brīvais gals noslēgts ar korķi.

Tehniskajā telpā jāparedz glikola šķīduma uzpildīšanas tvertne ne mazāka kā 200 l un sistēmas papildināšanas elektriskas piedziņas sūknis. Glikola šķīdums apkārtējās vides aizsardzības nolūkos nedrīkst nonākt kanalizācijas sistēmā, tādēļ no drošības un tukšošanas vārstiem ar cauruļvadiem jāaizvada uz glikola tvertni vai citu trauku.

  - Izolācija

Iespējamais papildus precizējums:

Cauruļvadu izolācijai ir jābūt – ARMACELL AF vai ekvivalentai.

Izolācijas biezumu izvēlēties atbilstoši cauruļvada diametram un siltumnesēja temperatūras gradientam, pie aprēķina gaisa temperatūras un RH 60%.

Izolācijas biezumu izvēlēties atbilstoši optimālajam enerģijas taupīšanas režīmam.

  - Pasākumi infekcijas slimības legionelozes profilaksei

Nodrošināt iespēju veikt dzesēšanas sistēmas un dzesēšanas iekārtu tīrīšanu un dezinfekciju.